## GX形（シート保護）
ＧＸ形継手 チェックシート(直管・異形管・G-Link）【№ 】 | [8 empty] | 略図サンプル | [5 empty] | 判定 | OK | NG | ―
[10 empty] | 直管 |  | 二受T字 | 継ぎ輪 | G-Link | 有無 | 有 | 無
| 工事名 | [13 empty] | 呼び径 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 450
| 図面No・測点 |  |  |  | 呼び径 | [9 empty] | 直径 | 93 | 118 | 169 | 220 | 271.6 | 322.8 | 425.6 | 476.8
[10 empty] | 直管ライナ |  | 受差し片落 | 両受単管 | 短管1号
[15 empty] | 上下差 | ｜①-⑤｜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 直径 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 甲切 |  | 挿し受片落 | 乙字管 | 短管2号 | 上下ﾗｼﾞｱﾝ | ｜①-⑤｜/D | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | 上下角度 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | 左右差 | ｜③-⑦｜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 甲切ライナ |  | 曲管 | 帽 |  | 直径 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 左右ﾗｼﾞｱﾝ | ｜①-⑤｜/D | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | 左右角度 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 乙切（突有） |  | 両受曲管 | 受差仕切弁
[15 empty] | 合成角度 | tan^2α | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | tan^2β | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | 乙切（突無） |  | F付きＴ字 | 両受仕切弁 |  |  | tanθ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
管 Ｎo． | [15 empty] | 角度 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
管の種類
略図／ﾗｲﾅ | [10 empty] | 1
継 手 No. | [6 empty] | ―
共通 | 挿し口突部の有無 | [5 empty] | ―
共通 | 清 掃 ・異物の除去 | [5 empty] | ―
ラ | ライナの位置確認(d部)※1 | [5 empty] | 3 | 4
共通 | 受口溝、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ｽﾄｯﾊﾟの確認 | [5 empty] | ―
ラ・異 | 挿し口の挿入量の明示 | [5 empty] | 3 | 5
共通 | 滑 剤 | [5 empty] | ―
直ラ | マーキング（白線）位置※2 | [5 empty] | 3
異ラ | 挿入量目安線（赤線）と受口端面間距離（異形管挿し口）※3 | [5 empty] | 4
異ラ | マーキング（白線）の明示 （異形管挿し口）※4 | [5 empty] | 4
直 ・ 直ラ | 受口端面～ゴム輪 間隔（ｂ）※5 |  | ① |  |  |  | 1
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
全周チェック
直 | 受口端面～白線 間隔（ａ） |  | ① |  |  |  | 2
③
⑤
⑦
平均
角度
異 | ストッパの引き抜き | [5 empty] | ―
異 | 抜け出しチェック（挿し口突部有り）※7 | [5 empty] | ―
G | 爪、押しボルト(G-Link) | [5 empty] | ―
異・G | ゴム輪、押輪またはG-Link | [5 empty] | 6
異・G | Ｔ頭ボルト | 本数 |  |  |  |  | 7
異・G | 受口端面～ 施工管理用突 部の隙間 ※6 | 箇所数 |  |  |  |  | 7
隙間ｹﾞｰｼﾞ
G | 押しボルト | 本数 |  |  |  |  | ―
| 100N･m | トルク
判 定 | [6 empty] | ―
備 考
※1 ライナが受口奥部に当たっていることを確認する。 | [5 empty] | ※2 接合直後にマーキング（白線）位置が全周にわたり受口端面の位置にあるか確認する。
※3 挿入量目安線（赤線）と受口端面間距離が全周にわたり10mm以下であるか確認する。
※4 挿し口外周へ受口端面位置の白線を表示したか確認する。 |  |  |  | 3 |  | ※5 受口端面～ゴム輪間隔（ｂ）が表に示す合格範囲内であること。
※6 受口端面と押輪またはG-Linkの施工管理用突部との間に0.5mm以上の隙間がないこと。
※7 挿し口を異形管受口に挿入し、ストッパを取り外した後、挿し口を上下左右前後に振って抜けないことを確認する。
1
2
3
4
5
b寸法の合格範囲
直管
（直管挿し口を挿入する場合）
（異形管挿し口を挿入する場合）
（赤線）
7
異形管
押輪、G-Link
6

## GX形継ぎ輪
ＧＸ形継手 継輪チェックシート【№ 】 | [5 empty] | 略図サンプル | 有無 | 有 | 無
[7 empty] | 判定 | OK | NG | ―
| 工事名 |  |  |  |  | 継輪 | 呼び径 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 450
| 図面No.・測点 |  |  | 呼び径
Ｇ-Link
管 Ｎo．
管の種類
略図
継 手 No. |  |  |  |  | ―
挿し口突部の有無注1) |  |  |  |  | ―
清 掃 ・ 異物の除去 |  |  |  |  | ―
白線A,Bの明示 |  |  |  |  | 1
爪、押ボルトの確認(G-Link) |  |  |  |  | ―
ゴム輪、押輪またはG-Lｉｎｋの確認 |  |  |  |  | ―
滑 剤 |  |  |  |  | ―
ロックリング、ストッパの確認 |  |  |  |  | ―
ストッパの引き抜き |  |  |  |  | ―
受口端面～ 白線の間隔 （Ｌ′） 注2) |  |  | ① |  | 2
③
⑤
⑦
両挿し口端の 間隔 (ｙ1) 注2) |  |  | ① |  | 3
③
⑤
⑦
Ｔ頭ボルト |  |  | 本数 |  | 4
受口端面～ 施工管理用突部 の隙間 ※ |  |  | 箇所数 |  | 4
隙間ゲージ 確認
押しボルト |  |  | 本数 |  | 5
トルク確認
判 定
備 考
判定基準 |  | ※ 受口端面と押輪またはG-Linkの施工管理突部との間に0.5mm以上の隙間がないこと。
注1） 挿し口突部の無い挿し口を異形管受口と接合する場合は、G-Linkを使用すること。
注2) 一方から順次配管していく場合にはL'寸法、せめ配管の場合はy1寸法を記入すること。
（i）一方から順次配管していく場合
（ii）せめ配管の場合
G-Linkを使用する場合
白線B
白線B
2
3
4
5
1
①
⑤
③
⑦
白線A
白線A
白線A

## HPPE（シート保護）
ＥＦ接合チェックシート【№ 】
工 事 名 | [10 empty] | 呼び径 | 50 | 75 | 100 | 150
図面No･測点 |  | 呼び径 | [8 empty] | 正常確認 | 正常（100V～110V） | 異常
[12 empty] | 正常（エラー表示なし） | 異常 |  |  | EF直管、甲切 | EFｿｹｯﾄ | SPﾍﾞﾝﾄﾞ | ﾒｶｷｬｯﾌﾟﾞ | 両挿し仕切弁
発電機の機器名 |  |  |  |  | ｺﾝﾄﾛｰﾗの機器名 | [5 empty] | 天気 | 晴 | 曇 | 雨 | 雪 | 直管、乙切 | 両受ベンド | SPSベンド | ﾒｶﾌﾗﾝｼﾞ
正常作動確認 |  |  |  |  | 正常作動確認 | [5 empty] | 雨よけ | OK | NG | ― |  | EFベンド | 両受Sベンド | SPﾁｰｽﾞ | ｼﾞｮｲﾝﾄ
[11 empty] | 各項目 | OK | NG | ―
[11 empty] | 判定 | OK | NG |  |  | EFSベンド | 両受ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾁｰｽ | SPﾚｼﾞｭｰｻｰ | 異径ｼﾞｮｲﾝﾄ
[16 empty] | EFチーズ |  | ﾌﾗﾝｼﾞ短管 | PCｼﾞｮｲﾝﾄ
[17 empty] | 両受ﾁｰｽﾞ |  | PVｼﾞｮｲﾝﾄ
管 No. | [15 empty] | EFﾌﾗﾝｼﾞ付ﾁｰｽﾞ
管の種類
略 図 | [15 empty] | EFﾚｼﾞｭｰｻｰ EFﾌﾗﾝｼﾞ短管
継 手 No. | [15 empty] | EFキャップ
天候
雨（雪）よけ※1
管の点検・清掃
切削長さのマーキング
融着 | 融着面の切削
融着面の清掃
挿入標線の記入
管と継手の挿入・固定
正常終了の確認
検査 | 通電終了時刻※2 | ： | ： | ： |  | ： | ： | ： | ： | ：
インジケータの確認
冷却 | 冷却時間（分）
| 固定解除時刻※2 | ： | ： | ： |  | ： | ： | ： | ： | ：
メカ | 標線記入
コア挿入
メタルタッチ
施工日 |  | / | / | / |  | / | / | / | / | /
接合総合判定
備考：
※1 天候が晴、曇は「―」を記入する。雨、雪の場合は「OK」又は「NG」を記入する。
※2 24時間表記
確認ポイント

## K形
K形継手チェックシート【№ 】
| 工事名 | [8 empty] | 判定 | OK | NG
| 図面No．・測点 |  |  |  | 呼び径
標準締め付けトルク
[6 empty] | 呼び径 | ﾎﾞﾙﾄの呼び | トルク
（N・m）
[6 empty] | 75 | M16 | 60
[6 empty] | 100～600 | M20 | 100
管 No.
管の種類
略 図
継 手 No.
清 掃
滑 剤
①ボルト※ |  |  | 数
トルク (N・m)
②押輪～ 受口端面間隔 |  |  | ①
③
⑤
⑦
③受口端面～ 白線Bの間隔(a) または胴付間隔(Ｘ) |  |  | ①
③
⑤
⑦
④ゴム輪の 出入状態 |  |  | ①
③
⑤
⑦
⑤離脱防止 加圧ﾎﾞﾙﾄ※ |  |  | 数
トルク (N・m)
判 定
判定基準 |  | ②押輪－受口端面の間隔 ③受口端面－白線の間隔(a) ④ゴム輪の出入状態 ※締付トルク記入 |  | ：最大値－最小値≦5mm(同一円周上) ：呼び径 75～250A≦ 95mm 呼び径300～700A≦107mm ：同一円周上にＡ,CまたはA,B,Cが同時に存在しないこと。 |  |  |  |  | (2)図中の呼び記号と合わせた。
・押輪～受口端面間隔 a → －
・受口端面～白線Bの間隔J A → a （ゴム輪出入り状態Aと区別？）
(3)受口端面～白線（胴付間隔）の呼び径を接合要要領書に合わせた。
600 → 700
(4)呼び径 mmを削除した。
(5)胴付間隔を測定する呼び径を明記した。（追加）
B
a
5㎜を超える場合
5㎜以下
0㎜以下
①
③
⑤
⑦
測定位置

## F 大平面座形
大平面座形フランジ継手チェックシート【№ 】 | [5 empty] | 判定 | OK | NG
| 工事名 |  |  |  |  | 有無 | 有 | 無
| 図面No.・測点 |  |  |  | 呼び径
管 No.
管の種類
略 図
継 手 No.
清 掃
接着剤使用の有無
①ボルト |  |  | 数
トルク (N・m)
②ガスケットの位置
判 定
判定基準 |  | ①ボルトの締め付けトルク |  | ：表の標準締め付けトルクによる。
|  | ②ガスケットの位置 |  | ：フランジ面の平行にかたよりなく接合されていること、およびガスケットのずれがないこと。
ＲＦ形
矢視
ＲＦ形
①
②
呼び径

## F 溝形メタルタッチ
溝形フランジ継手チェックシート（メタルタッチの場合）【№ 】 | [6 empty] | 判定 | OK | NG
| 工事名 | [5 empty] | 有無 | 有 | 無
| 図面No.・測点 |  |  |  |  | 呼び径
呼び圧力
管 No.
管の種類
略 図
継 手 No.
清 掃
接着剤使用の有無
①すきまゲージ （１㎜厚）に よるチェック |  |  |  | ①
③
⑤
⑦
②ボルト |  |  |  | 数
トルク (N・m)
判 定
判定基準 |  |  | ①すきまゲージによるチェック |  | ：フランジ面間に１㎜厚のすきまゲージが入らないこと。
|  |  | ②ボルトの締め付けトルク |  | ：60N・m以上
矢視
ＲＦ形
ＧＦ形
①
③
⑦
⑤
すきまゲージ
①
②

## F 溝形メタルタッチでない
溝形フランジ継手チェックシート（ﾒﾀﾙﾀｯﾁでない場合）【№ 】 | [6 empty] | 判定 | OK | NG
| 工事名 | [5 empty] | 有無 | 有 | 無
| 図面No.・測点 |  |  |  |  | 呼び径
呼び圧力
管 No.
管の種類
略 図
継 手 No.
清 掃
接着剤使用の有無
①すきまゲージ （上限用と下限用） によるチェック |  |  |  | ①
③
⑤
⑦
②ボルト |  |  |  | 数
ゆるみ チェック
判 定
判定基準 |  |  | ①すきまゲージによるチェック |  | ：表にある上限のすきまゲージが挿入できないで、下限のすきまゲージが挿入できること。
|  |  | ②ボルトのゆるみチェック |  | ：容易にゆるまないこと。
矢視
ＲＦ形
ＧＦ形
①
③
⑦
⑤
すきまゲージ
①
②
Ｘ
呼び径

## ＮＳ径300～450直管・異形管
ＮＳ形継手チェックシート(φ300～φ450）【№ 】
工事名
図面No.・測点
呼び径
管 No.
管の種類
略図／ライナ
施 工 月 日 |  |  |  | ―
継 手 No. |  |  |  | ―
清 掃 |  |  |  | ―
ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ心出し用ｺﾞﾑの確認 |  |  |  | ―
ライナ位置の確認（d部）※1
挿し口の挿入量の明示(白線)
受口端面～ゴム輪最頂部の最大寸法（ｃ)
滑 剤 |  |  |  | ―
明示した白線位置の確認※2
薄板ゲージの 入り込み量(ｂ) (ゴム輪の位置確認) |  |  | 全周チェック
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
受口端面～白線B 間隔(ａ) |  |  | ①
③
⑤
⑦
バックアップリングの向き※3
ボルト・ナット |  |  | 数 | ―
|  |  | トルク(N・m) | ―
押輪～受口端面 間隔※4 |  |  | ①
③
⑤
⑦
ゴム輪の 出入り状態※5 |  |  | ①
③
⑤
⑦
判 定 |  |  |  | ―
判定基準 |  | 受口端面～ゴム輪間隔（b）＜受口端面～ゴム輪最頂部の最大寸法（C）
※1 ライナが受口奥部に当たっている事を、4.5㎜の隙間ゲ－ジを用いて確認する。
※2 接合直後に、明示した白線が全周にわたり受口端面の位置にあるか確認する。
※3 バックアップリングの向き ：テーパ部は挿し口端面側、切断部は受口内面切欠き部をさけた位置にあること。
※4 押輪～受口端面間隔 ：最大値－最小値≦5㎜（同一円周上）。
※5 ゴム輪の出入り状況 ：同一円周上にA、CまたはA、B、Cが同時に存在しないこと。
直管受口
1
2
3
最大寸法 (c)
薄板ゲージ
d 部
b
ゴム輪
ライナ
直管受口（ライナなし）
直管受口（ライナ使用）
矢視
矢視
a
白線 B
白線 A
ライナ
異形管受口
6
バックアップリングの向き
7
8
矢視
押輪～受口端面間隔
5㎜を越える場合
5㎜以下
0㎜以下
9
A
B
C
5
4
1
6
2
8
4
9
3
5
8
5
8
ゴム輪最頂部
のみ込み量の実側値(X)
ライナ
挿入量の明示(白線)
のみ込み量の実側値(X)
のみ込み量の実側値(X)
挿入量の明示(白線)
のみ込み量の実側値(X)

## ＮＳ形呼び径75～450継輪
ＮＳ形継輪チェックシート(φ75～φ450）【№ 】
工事名
図面No.・測点
呼び径
管 No
管の種類
略図
施 工 月 日
継 手 No.
清 掃 |  |  |  | －
受口溝（ロックリング）の確認 |  |  |  | －
バックアップリングの向き※１
両挿し口端の 間隔（y1）※２ |  |  | ①
|  |  | ③ |  | 備考
⑤
⑦
受口端面～ 白線Ｂの間隔 （Ｌ'）※３ |  |  | ①
③
⑤
⑦
滑 剤 |  |  |  | －
ボルト・ナット |  |  | 数 | －
|  |  | トルク(N・m) | －
押輪～受口端面 間隔※４ |  |  | ①
③
⑤
⑦
ゴム輪の 出入り状況※５ |  |  | ①
③
⑤
⑦
判 定 |  |  |  | －
判定基準 |  | ※1 バックアップリングの向き ：テーパ部は挿し口端面側、切断部は受口内面切欠き部をさけた位置にあること。
※2 せめ配管する場合に記入すること。
※3 一方から順次配管する場合に記入すること。
※4 押輪～受口間隔 ：最大値-最小値≦5㎜（同一円周上）
※5 ゴム輪の出入り状況 ：同一円周上にA、CまたはA、B、Cが同時に存在しないこと。
1
2
2
2
3
矢視
バックアップリングの向き
矢視
5㎜を越える場合
5㎜以下
0㎜以下
A
B
C
Ｌ’
Ｌ’
y1
ゴム輪の出入り状態
押し輪～受口端面間隔
③
⑤
⑦
①
白線B
白線Ａ
押し輪～受口端面間隔
1
2
3